РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКA УПРАВА

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Број: 404-2-62/2017-05

29.06.2017. год.

Д о љ е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Белотинцу, број 404-2-62/2017-05

1. Молимо појашњење зашто је у техничком капацитету потребан трактор са ланцем

за копање ако је ширина рова а=0,50м.

Одговор:

Трактор са ланцем је подразумеван за ископе рова, где год је то могуће за постављање цеви углавно мањег пречника: ø 63мм и ø90мм. Истим би се омогућила брзина у ископу, затрпавању и монтажи водоводне мреже, уштеде на материјалу. Ширина рова је дата као оквирна просечна величина за потребе обрачуна количина ископа и затрпавања. Коначна количина односно ископа биће утврђена код извођења радова и коначних обрачуна.

2. Да ли у монтазним радовима не достаје туљак са лет. прируб. Фи 63мм пошто је предвиђен вентил Фи 63мм.

Одговор:

Туљак са летећом прирубницом није предвиђен, зато што је подразумеван пластични вентил који би се чеоно варио на водоводну цев.

3. Молимо појашњење значења позиције 3.2 (монтажни радови) ЕВ Фи 200мм

Одговор:

Позиције 3.2 (монтажни радови) ЕВ Фи 200мм, подразумевају замену недостајућих “ливених пљоснатих вентила” у већ постојећим шахтама из правца насеља Чапљинац

4. Да ли је тачан однос машинског и ручног ископа у позицијама 2.1,2.2,2.3

Одговор:

Тачан је однос машинског и ручног ископа у позицијама 2.1, 2.2 и 2.3.

5. Молимо појашњење позиције 3.2 (монтажни радови) Уовв Фи 90мм – са колико кугли?

Одговор:

Са две кугле.

6. Да ли водоводне цеви морају имати DVGW I PAS 1075 сертификат или може да задовољи SRPS I EN 12201 које смо до сада користили код других инвеститора?

Одговор:

Извођач је у обавези да уз цеви приложи ДВГW сертификат и ПАС 1075 сертификат, као потврду да су цеви тестиране у складу са ДВГW ГW 355-А2:2005 и верификоване према ПАС 1075:2009-03. које се спајају заваривањем.

7. У погледу испуњености додатних услова на страници 15 од 67 тачка 2 Пословни капацитет сте навели услов:

да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 3 обрачунских година (2014-2016) остварио пословни приход по основу изведених радова на: изградњи спољних инсталација водовода и канализације у износу од минимум 20.000.000,00 динара без ПДв-а, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ:

Референц листа. Потврде и уговори о извођењу радова на изградњи спољних инсталацијаводовода и канализације у претходних 5 година (2012-2016) у укупном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а за најмање један посао о изведеним радовима на изградњи спољних инсталација водовода и канализације у минималном износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, уз уговор и потврду и изведеним радовима потребно је доставити и комплетну окончану ситуацију

Које године су меродавне у доказивању пословног капацитета?

Одговор:

2) Пословни капацитет:

|  |
| --- |
| **Услов:**  Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016) остварио пословни приход по основу изведених радова на:  изградњи спољних инсталација водoвода и канализације у износу од минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ |
| **Доказ:**  Референц листа. Потврде и уговори о извођењу радова на изградњи спољних инсталација водoвода и канализације у претходних 5 година (2012-2016) у укупном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ а за најмање један посао о изведеним радовима на изградњи спољних инсталација  водoвода и канализације у минималном износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ, уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је доставити и комплетну окончану ситуацију. |

Комисија за јавну набавку радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Белотинцу